彭山区人民医院正压、负压中心站维修、维保

第一章 询价公告

眉山市彭山区人民医院拟对本院彭山区人民医院正压、负压中心站维修、维保项目进行公开询价采购，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加。

一、项目名称：彭山区人民医院正压、负压中心站维修、维保项目

二、项目编号：彭人医采PRYC-2026-3号

三、项目简介：

| 序号 | 品名 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彭山区人民医院正压、负压中心站维修、维保项目 | 吸附式干燥机氧化铝更换维修服务 |
|  |  | 医用真空机组和医用空气压缩机组年度维保 |

限价：4.8万元/年，本项目合同履行期限为三年，合同一年一签（服务年度考核合格后续签）

三、供应商应具备的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目特定的资格要求：

1、供应商应具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质。

2、供应商应具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造（工业管道安装GC2）。

3、供应商应具有住房和城乡建设厅颁发的有效期内的《安全生产许可证》。

四、报名资料：1、三证合一的营业执照副本（年检合格）2、单位介绍信或法人授权书、授权代表身份证（需注明联系电话）；报名时上述所有证明资料交加盖公司公章的复印件。

五、报名方式：

现场报名或邮箱发送资料报名（2128377598@qq.com）。发送邮箱的邮件标题注明项目名称。

六、报名时间：2026年7月10日至2026年7月16日（节假日除外）

七、询价时间：2026年7月17日10：00分

询价地点：文件快递至采供办（本项目只接受邮寄或快递参与，邮寄或快递过程中若有丢失本院概不负责）

八、询价资料准备（所有资料需加盖公司印章）：

1、响应文件一份。按照询价文件要求提供的相关技术、服务文件资料。

2、响应文件需装订成册，用密封袋密封，密封处有公章。

3、其他：本次询价供应商需在2026年7月17日10：00分前递交投标文件，否则，视为放弃投标。

响应文件需在2026年7月17日10：00分前送达眉山市彭山区人民医院采供办（以收件时间为准）。

九、联系人：龚老师、曾老师、邬老师

十、联系电话：028-37613326

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）

2026年7月10日

第二章 评分标准

本项目最低价中标

- 第三章 服务要求

一、采购标的

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价（元/年） | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸附式干燥机氧化铝更换维修服务 | 1.00（项） | 8000.00 | 总价 | 更换氧化铝3-5mm(200KG) |
| 2 | 医用真空机组和医用空气压缩机组年度维保 | 1.00（项） | 40000.00 | 总价 | / |

## 二、服务总则

1．供应商需为本项目提供全年365天维保服务，采用每月一次的巡检和不定期叫修方式提供维保服务，本项目服务团队要求不低于4人。（其中供应商必须保证专职服务人员至少1人）。

1.1.服务团队的管理人员（至少1人）：应持有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》种类：特种设备安全管理，作业项目：特种设备安全管理 项目代号：A（需在投标文件中提供对应人员的证书扫描件）；

1.2.服务团队的专职人员（至少1人）：应持有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》种类：压力容器作业，作业项目：快开门式压力容器操作 项目代号：R1（需在投标文件中提供对应人员的证书扫描件）；

1.3.服务团队的其他人员（至少1人）：应持有《中华人民共和国特种作业操作证》 作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业（需在投标文件中提供对应人员的证书扫描件）；

1.4.服务团队的其他人员（至少1人）：应持有《中华人民共和国特种作业操作证》 作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业（需在投标文件中提供对应人员的证书扫描件）。

1.4.合同期内，供应商不得随意更换专职服务人员。

1.5.在巡检或维修期间，本项目服务团队及临时支援人员均需持证上岗，因维护人员不具备上岗资质或不按设备检修技术要求、生产厂家维保技术手册进行维护、保养、维修而造成设备损坏及人身伤害事故等，供应商将对此承担全部责任。（单独提供承诺函）

2.巡检和维保，按《医用气体工程技术规范》GB50751-2012、《医用气体管道系统 第1部分-压缩医用气体和真空用管道系统》GB-T 44059.1-2024和医气维保需求制定巡检计划、维保计划，并交由采购人审核。每月向采购人提供巡检报告和维护处理报告，巡检内容包括且不限于：设备安全性检查、性能测试及校准、运行状态检查、维修维护等。在巡检和维保过程中发现问题及时维修，对检查出的问题及缺陷进行统计，以书面的形式报告医院的主管科室，并持续跟进处理。每半年将巡检记录进行装订，交于采购人主管部门核查，并妥善存档。若未能按规定存档，则需依据合同承担相应违约责任。

3．在重大节日前（如春节、国庆等七天及以上天数假期的节日），对医用气体相关系统及设备进行巡检、维保，保障节日期间系统及设备的正常运行。

4．按照国家法律法规针对维保范围内的特种设备进行年检、定检和定期校验，并向采购人提供检验合格证书。特种设备的年检、定检和定期校验相关配合工作、设备拆、装工作由供应商负责，特种设备的检测费用由供应商负责。

4．故障响应：提供7x24小时服务;故障报修响应时间≤30分钟，人员到场时间≤8小时。一般故障解决≤24小时，大型故障解决≤48小时。若遇重大故障，必须提交至采购人进行审核，待审核通过后再开展维修工作。

5．供应商设置相关易损件备件库，如出现配件损坏，易损件常用备件能在24小时内到达场地并更换，本次维保项目包含：医用制氧机系统单次购买单件产品价值在500元（含）以内配件和耗材费用，单次购买单件产品价值在500元以上，由采购人单独支付。

6．提供不限次数的应急抢修服务，制定应急保障方案，保证所维护设备正常、安全、可靠的运行。配合采购人进行维保设备系统故障或安全应急演练，如采购人要求应派专业工程师到现场指导或者实地操作。

7．每年一次为采购人单位使用人员进行培训讲解，让医护人员了解、掌握基本操作使用及安全。每年两次对采购人单位系统管理运营人员进行培训，让相关人员对设备的管理、操作、安全运营全面了解。

8．定期对维保范围内的设备更换耗材，包括更换各机组的过滤器、润滑油、皮带等，所有更换的耗材应由供应商提供。

## 三、维保服务技术要求

（一）总体说明

1.服务对象：压缩空气机组和负压吸引机组

2.服务周期：本项目合同履行期限为三年，合同一年一签（服务年度考核合格后续签）

3.巡检频次：每月1次常规巡检+每季度1次深度检测+每年1次全面保养

4.执行标准：GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》和原厂标准

5.服务模式：含耗材+人工技术维保+检测+应急响应，不含单次单项500元以上配件采购费用。

（二）压缩空气机组年度维保计划

1. 每月巡检（12次/年）

- ①　运行参数：压力、温度、电流、电压、加载/卸载、运行小时数记录

- ②　空滤/油滤/油分压差检测，堵塞预警

- ③　冷却液液位、渗漏、油质检查

- ④　主机异响、振动、电机温度、轴承状态检查

- ⑤　储气罐排水、锈蚀、安全阀、压力表检查

- ⑥　管路、阀门、分气缸泄漏检测

- ⑦　电气控制箱除尘、接线紧固、接触器、保护功能测试

- ⑧　吸附式干燥机运行、露点、消音器、排气状态检查

- ⑨　填写《月度巡检记录表》，隐患闭环

2. 每季度深度巡检（4次/年）

- ①　完成月度全部内容

- ②　压缩空气露点、洁净度、油含量检测

- ③　干燥机电磁阀、气动阀、切换逻辑测试

- ④　冷却系统、散热翅片深度清洁

- ⑤　系统压力、流量、终端压力抽测

- ⑥　安全保护、急停、报警、联动功能校验

- ⑦　出具《季度深度检测报告》

3. 年度全面保养（1次/年）

- ①　更换：空滤、油滤、油分芯

- ②　更换：英格索兰专用冷却液

- ③　更换：一级/二级 / 三级精密过滤器芯

- ④　干燥机内部吹扫、排水、清洁

- ⑤　主机振动、噪声、磨损评估

- ⑥　安全阀、压力表年度功能校验

- ⑦　系统综合性能验收检测

- ⑧　出具《年度医用压缩空气系统安全评估报告》

（三）负压吸引机组 年度维保计划（按月/季/年）

1. 每月巡检（12次/年）

- ①　真空度、运行电流、噪音、启停状态检查

- ②　真空泵油位、油质、渗漏检查

- ③　负压罐排水、锈蚀、密封、安全附件检查

- ④　过滤器压差、堵塞、寿命评估

- ⑤　管路、终端、分气缸泄漏检测

- ⑥　电气控制、保护、报警功能测试

- ⑦　设备外观、风道、散热清洁

- ⑧　填写《月度巡检记录表》

2. 每季度深度巡检（4次/年）

- ①　完成月度全部内容

- ②　负压系统全管网检漏

- ③　真空泵泵体、轴承、密封状态检查

- ④　负压罐、分气缸安全评估

- ⑤　出具《季度负压系统检测报告》

3. 年度全面保养（1次/年）

- ①　更换：负压系统全部过滤器滤芯

- ②　更换：真空泵专用润滑油

- ③　更换：密封件、易损件、老化管路接头

- ④　负压精度校准、效率测试

- ⑤　全系统查漏、修复、优化

- ⑥　出具《年度医用负压吸引系统检测报告》

（四）、维保服务的其他要求

1.在维保期间，涉及医疗器械的维修、维护及更换配件，必需按照《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械经营监督管理办法》等国家相关法律法规进行实施。

2.双方责任：

2.1.采购人责任：

①　采购人应按照机组相关技术要求正确使用机器。

②　采购人发现设备异常时须及时向中标单位反映情况。

③　做好各项日常维护，并且记录好各项参数。

④　积极配合售后工程师进行维保工作，接受维保人员合理的建议。

2.2.中标单位责任：

①　中标单位有责任每个月安排售后工程师到现场进行巡检及常规维护。

②　中标单位有责任回答采购人提出的受保养机组的技术咨询，为采购人提供维护、保养建议可靠的运行技术方案，并以书面形式进行答复。

③　中标单位有责任指导采购人人员正确操作机组和处理突发故障。

④　本系统在运行过程中出现一般问题、故障，维保公司在接到电话通知后须在24小时内赶赴现场处理，力争当天出现的问题当天排查、解决。

⑤　中标单位负责全套系统的安全阀、压力表、压力容器等特种设备的定期检验、校验、检定费用工作，费用由中标单位负责。

3.维保服务考核要求

3.1.在服务期内，若因服务商自身原因造成采购合同终止，因此产生的所有经济损失由服务商自行承担，如给采购人造成经济损失的，采购人将依法追究其法律责任。若因不可抗力因素或国家政策原因造成采购合同终止的，双方均不承担任何法律责任;

3.2.售后服务

（1）服务商应保证提供的服务及配件等全部内容严格按照采购文件要求及响应文件的承诺执行，并完全符合国家有关主管部门的现行有关规定要求;

（2）若服务商对已检查出的问题未及时按要求维修的，每次按合同总金额的0.5%进行扣款，连续3次不维修或不能满足采购人使用要求的，则解除合同;

3.3.质量要求

须满足磋商文件和国家及行业现行的相关标准要求。

3.4.服务商年度考核方案

服务期内，采购人对服务商进行年度考核，满分100分，得分≥70分为合格。服务商年度考核合格续签下一年合同，若年度考核分数低于70分则为不合格，终止合同，并以合格最低70分为准，每低1分，按每年维保费的1%进行扣除。考核细则按下表:

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机率 | 50分 | 按服务要求设备开机率应大于95%,达到规定开机率为95%的得50分，每提高1个百分点(四舍五入)加1分，每降低1个百分点(四舍五入)扣1分，扣完为止。 | 考核不合格的，以合格最低70分为准，每低1分，按每年维保费的1%进行扣除，并终止合同 |
| 2 | 服务响应速度 | 10分 | 按服务要求时限及时响应得10分，未按时限要求响应，一次扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 维护保养 | 24分 | 按服务规定完成每年12次巡检内容，得24分，少一次扣2分，扣完为止。 |  |
| 4 | 维修质量 | 16分 | 维修备件为原厂合格备件，维修工程师具有相应的培训证书，出现一次不符合要求的情况扣2分，扣完为止。 |  |

附一：年度维护保养（已包含）常规耗材明细

概述：下列清单为预计数量、如因设备实际需要中标单位作相应增加、全部费用由中标单位承担。

| 名称 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空滤芯 | 适用于UP5-15-8压缩空气机组 | 2支 | 压缩空气机组使用 |
| 油滤芯 |  | 2支 |  |
| 油分芯 |  | 2支 |  |
| 冷却液 |  | 2桶 |  |
| 管道滤芯 |  | 8支 |  |
| 油滤芯 | 适用于E300.R负压吸引机组 | 3支 | 负压吸引机组使用 |
| 油分芯 |  | 6支 |  |
| 冷却液 |  | 2瓶 |  |

- 注：

- 1.如后期除本次报价范围内的其他配件需更换时，单次购买单件产品价值在500元（含）以内的由中标单位负责，单次单件购买超出500元的由采购人负责购买。

2.配件单件价格确定方式包含但不限于以下任何一种形式：①京东（天猫）官方旗舰店面价、②往期购货发票、③采购人自主询价等。

## 四、吸附式干燥机氧化铝更换维修的技术、服务要求

一、施工前期准备要求

- 1．停机泄压：作业前关停吸附式干燥机及前端空压机，关闭进出气阀门，彻底排空罐体内部压缩空气、残余积水，罐内压力归零后方可拆机，做好管路封堵防护，防止杂物落入供气管道。

- 2．现场防护：清理机组周边场地，铺设防渗防护垫，妥善收集设备内部残留失效分子筛、积水废液，废旧物料分类收纳，合规清运，避免污染医院机房环境。

- 3．进场验收：到货氧化铝分子筛规格为3～5mm，总供货200KG，进场后甲方现场核对规格、数量、产品质量，杜绝受潮、粉化物料投入使用。

二、旧分子筛拆除作业标准

- 1．依次拆卸干燥机上下封头、卸料口盖板，彻底清空吸附塔内部全部失效氧化铝分子筛，清理塔底粉尘、泥垢、积水、锈蚀残渣；

- 2．检查吸附塔内壁、分流滤网、气流挡板、布气格栅破损情况，滤网变形、破损免费修整加固；排查排气消音器、管路阀门锈蚀漏水故障点，同步处理原喷水缺陷；

- 3．吹扫塔体，使用干燥压缩空气吹扫罐体内部浮尘，确认塔体无堵塞、无渗水后再装填新填料。

三、新分子筛装填施工规范

- 1．分子筛装填分层匀速投料，干燥机均匀分配 200KG 填料，装填密实度符合设备原厂工艺标准，避免局部空隙过大造成气流偏流；

- 2．装填完毕复位内部格栅、滤网、密封垫片，全部法兰密封件完好无损，老化垫片免费更换；紧固封头螺栓，对角均匀锁紧，保证罐体密封不漏气。

四、整机调试与试运行要求

- 1．装配完成后分段缓慢升压检漏，分阶段提升工作压力至机组额定工况，检查罐体法兰、消音器、排气口无漏气、无喷水、无跑料现象；

- 2．联动前端压缩空气机组空载试运行不少于4小时，监测干燥机再生排气温度、露点参数、切换周期，设备露点达到医用压缩空气规范标准；

- 3．全程记录运行数据，消除再生异常、喷水、填料随气流喷出等原有故障。

五、质保与售后约定

- 1．本次更换的氧化铝分子筛质保12个月，质保期内因填料装填工艺问题、产品质量问题出现干燥效果下降、消音器再次喷水，乙方免费返工更换；

- 2．维保周期同步遵循总合同条款：乙方每季度上门巡检干燥机运行工况，排查分子筛受潮、粉化隐患。

六、配套附属服务

- 1．施工包含人工、辅料、装卸、运输、现场调试费用，无额外加价；

- 2．完工后向医院提交更换验收单、运行调试记录，开展现场操作人员简易设备日常巡检培训。

第四章 商务要求

一、服务期限：本次采购预算的合同履行期限为自合同签订之日起一年。本项目合同履行期限为三年，合同一年一签（服务年度考核合格后续签）。

二、服务地点：彭山区人民医院指定地点

三、验收、交付标准和方法：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规、询价文件要求、成交人的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，按询价文件、成交人的响应文件中质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同约定之情形者，采购方做出详尽的现场记录或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交方承担，验收期限相应顺延。

四、支付方式：分期付款

五、付款进度安排：

（一）、维保服务部分

1、首付款，一个合同期内（含合同延长期），合同履约时间达到50%，供应商完成相应维保服务并提供维保单，开具发票（服务商未开具发票的，采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任），达到付款条件起14日内，据实结算说明为支付合同总金额的50.00%

2、尾款1：合同期（含合同延长期）结束，采购人按照供应商年度考核结果支付，（1）供应商年度考核得分≥70分，采购人验收合格，供应商开具发票（服务商未开具发票的，采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任），达到付款条件起14日内，据实结算说明为支付合同总金额的50.00%

（2）供应商年度考核得分＜70分，采购人验收不合格，不再与供应商续签合同。并按照此方式向供应商支付服务费：供应商服务费=合同总金额的50%-[合同总金额的100%×（70分-供应商年度考核得分）%]。供应商开具发票（服务商未开具发票的，采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任），达到付款条件起14日内，据实结算说明为支付剩余款项。

（二）、维修部分

维修结束后，采购人验收合格，供应商开具发票（服务商未开具发票的，采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任），达到付款条件起14日内，据实结算说明为支付合同总金额的100.00%。

六、违约责任与解决争议的方法：在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交合同履行地人民法院诉讼解决。

第五章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本询价项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

响应文件封面格式：

正  本/副  本

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：      年      月      日

目  录

一、投标函

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：

我方全面研究了“       ”项目询价文件（项目编号:      ），决定参加贵单位组织的本项目询价。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务，总报价为：人民币           元/年（大写:           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购文件要求完成项目的实施并交付采购人验收。

3、我方为本项目提交的响应文件1份（1正）。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方如成交，承诺将按照询价文件规定的付款方式、履约时间、地点、履约保证金额等内容以及商务条款严格履约，如不按询价文件要求履约，自愿承担全部责任。

7.我方如用虚假材科或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

二、开标一览表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 投标单价（元/年） | 投标总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭山区人民医院正压、负压中心站维修、维保项目 | 1.00（项） |  |  |  |
| 报价合计： 元/年，大写： |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用、因知识产权产生的相关费用和采购文件规定的其它费用。报价合计精确到元。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.“开标一览表”以包为单位填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

- 三、分项报价明细表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 投标单价（元/年） | 投标总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸附式干燥机氧化铝更换维修服务 | 1.00（项） |  |  |  |
| 2 | 医用真空机组和医用空气压缩机组年度维保 | 1.00（项） |  |  |  |
| 报价合计： 元/年，大写： |  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。报价合计精确到元。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

四、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：          性别：          年龄：          职务：

系          （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XX年XX月XX日

注：（1）法定代表人参与投标适用。

（2）法定代表人身份证复印件加盖投标人公章。

（3）供应商是自然人不填写，只提供身份证复印件。

法定代表人授权书

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”（项目编号：      ）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：

注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

（2）附法定代表人、委托代理人身份证复印件加盖投标人公章。

五、承诺函

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

六、其他应提供的资质文件

1、供应商应具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质（提供复印件并加盖公章）。

2、供应商应具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造（工业管道安装GC2）（提供复印件并加盖公章）。

3、供应商应具有住房和城乡建设厅颁发的有效期内的《安全生产许可证》（提供复印件并加盖公章）。

七、服务要求应答表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与询价文件所列服务要求相关条款无偏离，则无须应答，视为供应商完全接受询价文件所列服务要求。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

八、商务要求应答表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与询价文件所列商务要求相关条款无偏离，则无须应答，视为供应商完全接受询价文件所列商务要求。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

九、服务团队配置表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 类别 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职 人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 人员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

十、供应商认为需要的其他材料